TROŠKOVNIK

Predmet nabave: Vodovod Pasadur

Evidencijski broj nabave: 5/25

Ponuditelj: ____________________________________________________________

| R.br. | Naziv i opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jed. cijena (u eurima bez PDV-a) | Ukupna cijena (u eurima bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Strojni iskop u tlu B kategorije. Naiđe li se tijekom iskopa na tlo lošije kvalitete iskop treba produbiti za izradu zamjenskog sloja. Dio iskopa koji će se koristiti za zatrpavanje rova će se deponirati na gradilištu, dok se preostali dio materijala treba odvesti na deponij. Utovar i odvoz viška materijala definiran je posebnom stavkom troškovnika. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 300,00 |  |  |
| 1.2 | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja granulacije od 4-8 mm u svrhu formiranja sloja posteljice prethodno postavljanju i spajanju vodovodnih cijevi. Debljina sloja posteljice u tlu kategorije B mora biti minimalno 10 cm. Zbijanje vršiti strojno uz vlaženje. Obračun po m3. | m3 | 24,00 |  |  |
| 1.3. | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje sloja granulacije od 4-8 mm u svrhu zaštite vodovodne cijevi, odnosno formiranje bočnog ispuna istim materijalom korištenim i za formiranje posteljice. Debljina sloja mora biti 30 cm iznad tjemena (vrha) ugrađene vodovodne cijevi. Zbijanje vršiti strojno uz vlaženje. Obračun po m3. | m3 | 128,00 |  |  |
| 1.4 | Zasipavanje rova probranim materijalom iz iskopa do nivoa 15cm ispod nivelete postojeće prometnice. Materijal za zasipanje mora biti dobro graduiran sa komadima kamena koji ne smiju biti veći od 100 mm. Zbijanje materijala u rovu ovabljati strojno uz upotrebu vibroploče ili adekvatnog valjka, do traženog modula Ms> 40 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 84,00 |  |  |
| 1.5 | Dobava, doprema, razastiranje i nabijanje tamponskog sloja granulacije od 0-31,5 mm u debljini od 15 cm uz zbijanje do modula stišljivosti Ms> 60 MN/m2. Zbijanje vršiti strojno uz vlaženje. Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 52,00 |  |  |
| 1.6 | Utovar i odvoz viška materijala od iskopa na mjesnu deponiju. U cijenu stavke uključiti utovar, prijevoz, istovar na mjesnu deponiju. Obračun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju! | m3 | 248,00 |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (bez PDV-a) |  |  |  |  |  |
| IZNOS POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (25%) |  |  |  |  |  |
| SVEUKUPNA CIJENA (s PDV-om) |  |  |  |  |  |

U_________________ 2025. godine

__________________________________		          _____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)	      M.P.              (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)